## 3분기 수질분석결과
폐수종말처리시설 지도점검 현황
연번 | 유역 (지방)청 | 점검일 | 단지 종류 | 시도 | 시군 | 시설명 | 시설 용량 (㎥/일) | 유입 유량 (㎥/일) | 방류 유량 (㎥/일) | 유입률 (%) | 유입 농도 (%) | 방류 농도 (%) | 운영기관 |  | 방류수 수질기준 적용대상 지역 | 수질TMS 설치여부 | 수질
[17 empty] | 방류수수질기준 | [6 empty] | 설계기준 | [13 empty] | 점검기관 측정결과
[13 empty] | 구분 | 기관(업체)명 | [9 empty] | 유입수 | [6 empty] | 방류수 | [6 empty] | 유입수 | [6 empty] | 방류수
[17 empty] | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | 대장균군 (개/mL) | 생태독성 (TU) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | 대장균군 (개/mL) | 생태독성 (TU) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | 대장균군 (개/mL) | 생태독성 (TU) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | 대장균군 (개/mL) | 생태독성 (TU) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | 대장균군 (개/mL) | 생태독성 (TU)
계
1 | 금강청 | 2018-07-11 | 농공 | 충남 | 논산시 | 강경 | 350 | 215 | 198 | 61.4286 | 14.747 | 9 | 재위탁 | ㈜정토환경 | Ⅱ지역 | X | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 830 | 520 | 590 | 95 | 12 | 300000 |  | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 122.4 | 58 | 31.7 | 18.59 | 1.395 | 240 | 0.8 | 0.9 | 9.7 | 3.5 | 11.01 | 0.113 | 0 | 0
2 | 금강청 | 2018-07-17 | 산단 | 대전 | 대전시 | 대덕 | 60000 |  | 54506 | 0 | #VALUE! | 30 | 위탁 | 대덕산업단지관리공단 환경사업소 | Ⅱ지역 | O | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 400 | 300 | 300 | 60 | 8 | 3000 | 1 | 5 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 수질오염감시촬영 결과 확인 채수 | [6 empty] | 1.5 | 15.1 | 2.6 | 16.32 | 0.128 | 96 | 0
3 | 금강청 | 2018-07-24 | 산단 | 세종 | 세종시 | 명학 | 8000 | 5761 | 5260 | 72.0125 | 55.1408 | 10 | 재위탁 | 성지환경기술㈜ | Ⅱ지역 | O | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 142 | 175 | 115 | 34 | 3.8 | 100000 |  | 5 | 20 | 10 | 15 | 0.3 | 3000 |  | 78.3 | 45.8 | 23.5 | 7.51 | 0.32 | 3400 | 1.3 | 0.5 | 3.7 | 0.1 | 2.19 | 0.017 | 3 | 0
4 | 금강청 | 2018-07-25 | 산단 | 충북 | 옥천군 | 청산 | 500 | 44.4 | 44.4 | 8.88 | 12.3333 | 7.8125 | 위탁 | ㈜대성환경연구소 | Ⅲ지역 | X | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.5 | 3000 | 1 | 210 | 200 | 250 | 38 | 7 |  |  | 6.4 | 16 | 6.4 | 16 | 0.4 | 1000 | 1 | 25.9 | 36.9 | 65.5 | 12.38 | 2.055 |  | 0 | 0.5 | 3.7 | 4.6 | 15.81 | 0.053 |  | 0
5 | 금강청 | 2018-07-30 | 산단 | 충남 | 예산군 | 예당 | 1500 | 298 | 296 | 19.8667 | 5 | 8.75 | 위탁 | 티에스케이워터 | Ⅳ지역 | X | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 3000 | 1 | 440 | 420 | 250 | 60 | 8 | 500000 |  | 8 | 30 | 8 | 16 | 1.6 | 1000 |  | 22 | 26.7 | 11.5 | 45.09 | 2.97 | 5500 | 0.1 | 0.7 | 11.7 | 2.4 | 8.91 | 1.464 | 0 | 0
6 | 금강청 | 2018-08-01 | 산단 | 충남 | 천안시 | 풍세 | 2500 | 1087.2 | 1030.6 | 43.488 | 136.3571 | 15 | 위탁 | 한일환경기술㈜ | Ⅳ지역 | O | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3000 | 1 | 140 | 205 | 175 | 37.5 | 9.5 |  |  | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3000 |  | 190.9 | 72.9 | 139 | 31.69 | 3.36 | 350000 | 2.3 | 1.5 |  |  |  |  | 79 | 0
7 | 금강청 | 2018-08-06 | 산단 | 충북 | 청주시 | 오창과학 | 63000 | 42349 | 36556 | 67.2206 | 77.3298 | 7.7778 | 위탁 | ㈜티에스케이워터 | Ⅱ지역 | O | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 151.3 | 149.3 | 121.3 | 55.714 | 6.587 |  |  | 9 | 11 | 8 | 20 | 0.3 |  |  | 117 | 64.1 | 78 | 18.8 | 2.195 | 500000 | TU>16 | 0.7 | 5.6 | 1.4 | 10.64 | 0.036 | 30 | 0
8 | 금강청 | 2018-08-07 | 농공 | 충남 | 공주시 | 정안2 | 600 | 249 | 243 | 41.5 | 47.3333 | 10 | 재위탁 | ㈜에스엠엔지니어링 | Ⅱ지역 | X | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 270 | 350 | 170 | 35 | 5.2 | 1000 | 1 | 5 | 17 | 5 | 17 | 0.3 |  | 1 | 127.8 | 78 | 86.8 | 14.81 | 1.52 | 5300 | 0 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 15.22 | 0.255 | 0 | 0
9 | 금강청 | 2018-08-07 | 농공 | 충남 | 공주시 | 보물 | 200 | 72.2 | 72.2 | 36.1 | 56.1786 | 16 | 위탁 | 입주기업협의회 | Ⅱ지역 | X | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 280 | 230 | 200 | 35 | 10 |  |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.5 |  |  | 157.3 | 188.4 | 213 | 98.15 | 12.89 | 430000 |  | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 14.56 | 0.029 | 0 | 0
10 | 금강청 | 2018-08-07 | 농공 | 충남 | 공주시 | 월미 | 410 | 84.5 | 83.8 | 20.6098 | 195.7317 | 24 | 위탁 | 월미농공단지 입주기업협의회 | Ⅲ지역 | X | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 410 | 360 | 360 | 45 | 6.2 | 50000 |  | 5 | 17 | 5 | 17 | 0.2 | 1000 |  | 802.5 | 387.2 | 506 | 57.7 | 9.2 | 240000 |  | 1.2 | 11.6 | 2.2 | 18.25 | 0.379 | 0 | 0
11 | 금강청 | 2018-08-08 | 산단 | 충남 | 금산군 | 금산 | 2380 | 미채수 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 위탁 | ㈜한국타이어 | Ⅱ지역 | O | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 137.6 | 72 | 66.3 | 22.219 | 1.668 | 411 | 1.3 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 재이용으로 인한 미채수
12 | 금강청 | 2018-09-03 | 산단 | 충남 | 천안시 | 천안제5 | 2200 | 411.1 | 326.4 | 18.6864 | 40.3043 | 27.5 | 재위탁 | 천안제5산업단지 입주기업체 협의회 | Ⅱ지역 | O | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 230 | 270 | 130 | 45 | 6 | 28000 |  | 4 | 19.9 | 5 | 16 | 0.3 | 3000 |  | 92.7 | 34.7 | 30.6 | 14.02 | 0.715 | 35000 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0.4 | 0.99 | 0.023 | 0 | 0
13 | 금강청 | 2018-09-05 | 농공 | 충남 | 부여군 | 은산 | 200 | 100.4 | 101.7 | 50.2 | 2.2257 | 19 | 위탁 | 은산농공단지관리사무소 | Ⅱ지역 | X | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 319 | 210 | 151 |  |  |  |  | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 |  | 7.1 | 12.8 | 13.5 | 5.53 | 0.435 | 110000 | 0 | 1.9 | 3.9 | 0.3 | 8.96 | 0.718 | 0 | 0
14 | 금강청 | 2018-09-05 | 농공 | 충남 | 공주시 | 검상 | 500 | 369.4 | 368.6 | 73.88 | 60.4333 | 30 | 위탁 | 검상농공단지 입주기업협의회 | Ⅱ지역 | X | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 300 | 180 | 210 | 55 | 9 | 150000 | 0 | 5 | 20 | 5 | 17 | 0.3 | 1000 | 1 | 181.3 | 87.4 | 166.5 | 24.76 | 3.495 | 23000 | 0 | 1.5 | 4.1 | 2.1 | 5.4 | 0.135 | 0 | 0
15 | 금강청 | 2018-09-12 | 농공 | 충남 | 금산군 | 금성 | 200 | 100.9 | 91.5 | 50.45 | 138.1132 | 70 | 위탁 | 금성농공단지 입주자협의회 | Ⅱ지역 | X | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 530 | 450 | 370 | 70 | 10 | 20000 |  | 7 | 16 | 7.5 | 16.5 | 0.25 | 3000 |  | 732 | 220.9 | 735.3 | 44.12 | 16.8 | 17000 |  | 4.9 | 13.8 | 3.3 | 16.86 | 0.241 | 1 | 0
16 | 금강청 | 2018-09-12 | 농공 | 충남 | 금산군 | 복수 | 200 | 102 | 101 | 51 | 5.2778 | 13 | 위탁 | 복수농공단지 입주자협의회 | Ⅱ지역 | X | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 180 | 40 | 170 | 60 | 8 |  |  | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 |  | 9.5 | 22.3 | 103.5 | 5.41 | 0.555 | 1000 |  | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 3.88 | 0.079 | 130 | 0
17 | 금강청 | 2018-09-12 | 농공 | 충남 | 금산군 | 추부 | 300 | 95.9 | 94.1 | 31.9667 | 52.3202 | 8.75 | 위탁 | 추부농공단지 입주자협의회 | Ⅱ지역 | X | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.3 | 3000 | 1 | 196.1 | 138.6 | 120.6 | 38.7 | 5.8 | 200000 |  | 8 | 8.9 | 5 | 14 | 1.7 | 1000 |  | 102.6 | 68.7 | 55 | 47.4 | 4.625 | 130000 |  | 0.7 | 4.7 | 2.5 | 18.97 | 0.637 | 7 | 0
TMS활용